Ligação Monofásica:

| Tipo | A2 – 1 Fase e 1 Neutro |
| --- | --- |
| Tensão de Fornecimento | 220V |
| Carga Instalada | Até 15kW |
| Condutor Ramal Entrada | 10mm² - cobre isolado |
| Condutor Aterramento | 10mm² - cobre isolado |
| Condutor Proteção | 10mm² - cobre isolado |
| Eletroduto Ramal Entrada | 25mm (1”) |
| Eletroduto Aterramento | 20mm (3/4”) |
| Material do Poste | Concreto/Fibra de Vidro |
| Altura Poste | 7m ou 7,5m (engastamento 1,30/1,35m), 8m (engastamento 1,40m) –100 daN |
| Caixa de Proteção | Metálica (30x30) ou policarbonato (50x25) |
| Disjuntor | Monofásico 40A (capacidade de interrupção mínima 5kA) |
| DPS | 2 peças–fase/neutro (capacidade de interrupção mínima 20kA, classe 2) |

- A base do poste deve ser concretada;

- Instalar balde de inspeção do aterramento, (inclusive no poste de concreto com caixa acoplada);

- Ancoragem tanto na entrada quanto na saída deve ser com armação secundária (AS11);

- Deve ter o condutor de proteção na saída para o ramal de entrada;

- Instalar a caixa de proteção de modo que a parte superior da face frontal fique a uma altura de 1,60 m com uma tolerância de ± 0,15 m em relação ao piso acabado;

- Os condutores do ramal de entrada, aterramento e proteção devem ser com encordoamento Classe 1 (fio sólido) ou Classe 2 (cabo rígido);

- Cor dos Condutores:

  - Fase: Cores distintas (vermelho, preto, marrom, amarelo...);

  - Neutro: azul-claro;

  - Proteção: verde ou verde-amarelo.

- O padrão deve ser construído nos limites da sua propriedade no máximo 50cm da via pública, na frente do terreno e voltado para a via pública;

- O local de instalação do padrão de entrada deve estar a menos de 30 metros de distância da carga a ser ligada e deve possibilitar o livre acesso pela via pública das equipes técnicas da Cooperativa.

Ligação Bifásica:

| Tipo | B2 – 2 Fases e 1 Neutro |
| --- | --- |
| Tensão de Fornecimento | 380/220V |
| Carga Instalada | 15 até 25kW |
| Condutor Ramal Entrada | 10mm² - cobre isolado |
| Condutor Aterramento | 10mm² - cobre isolado |
| Condutor Proteção | 10mm² - cobre isolado |
| Eletroduto Ramal Entrada | 25mm (1”) |
| Eletroduto Aterramento | 20mm (3/4”) |
| Material Poste | Concreto/Fibra de Vidro |
| Altura Poste | 7m ou 7,5m (engastamento 1,30/1,35m), 8m (engastamento 1,40m) –150 daN |
| Caixa de Proteção | Metálica (50x50) ou policarbonato (50x25) |
| Disjuntor | Bifásico 50A (capacidade de interrupção mínima 5kA) |
| DPS | 3 peças–2fase/neutro (capacidade interrupção mínima 20kA, classe 2) |

- A base do poste deve ser concretada;

- Instalar balde de inspeção do aterramento, (inclusive no poste de concreto com caixa acoplada);

- Ancoragem tanto na entrada quanto na saída deve ser com armação secundária (AS11);

- Deve ter o condutor de proteção na saída para o ramal de entrada;

- Instalar a caixa de proteção de modo que a parte superior da face frontal fique a uma altura de 1,60 m com uma tolerância de ± 0,15 m em relação ao piso acabado;

- Os condutores do ramal de entrada, aterramento e proteção devem ser com encordoamento Classe 1 (fio sólido) ou Classe 2 (cabo rígido);

- Cor dos Condutores:

  - Fase: Cores distintas (vermelho, preto, marrom, amarelo...);

  - Neutro: azul-claro;

  - Proteção: verde ou verde-amarelo.

- O padrão deve ser construído nos limites da sua propriedade no máximo 50cm da via pública, na frente do terreno e voltado para a via pública;

- O local de instalação do padrão de entrada deve estar a menos de 30 metros de distância da carga a ser ligada e deve possibilitar o livre acesso pela via pública das equipes técnicas da Cooperativa.

Ligação Trifásica:

| Tipo | C14 – 3 Fases e 1 Neutro |
| --- | --- |
| Tensão de Fornecimento | 380/220V |
| Carga Instalada | 25 até 75kW |
| Demanda Calculada | até 26kVA |
| Condutor Ramal Entrada | 10mm² - cobre isolado |
| Condutor Aterramento | 10mm² - cobre isolado |
| Condutor Proteção | 10mm² - cobre isolado |
| Eletroduto Ramal Entrada | 32mm (1 ...”) |
| Eletroduto Aterramento | 20mm (3/4”) |
| Material Poste | Concreto/Fibra de Vidro |
| Altura Poste | 7m ou 7,5m (engastamento 1,30/1,35m), 8m (engastamento 1,40m) –100 daN |
| Caixa de Proteção | Metálica (50x50) ou policarbonato (50x25) |
| Disjuntor | Trifásico 40A (capacidade de interrupção mínima 5kA) |
| DPS | 4 peças–3fase/neutro (capacidade interrupção mínima 20kA, classe 2) |

- A base do poste deve ser concretada;

- Instalar balde de inspeção do aterramento, (inclusive no poste de concreto com caixa acoplada);

- Ancoragem tanto na entrada quanto na saída deve ser com armação secundária (AS11);

- Deve ter o condutor de proteção na saída para o ramal de entrada;

- Instalar a caixa de proteção de modo que a parte superior da face frontal fique a uma altura de 1,60 m com uma tolerância de ± 0,15 m em relação ao piso acabado;

- Os condutores do ramal de entrada, aterramento e proteção devem ser com encordoamento Classe 1 (fio sólido) ou Classe 2 (cabo rígido);

- Cor dos Condutores:

  - Fase: Cores distintas (vermelho, preto, marrom, amarelo...);

  - Neutro: azul-claro;

  - Proteção: verde ou verde-amarelo.

- O padrão deve ser construído nos limites da sua propriedade no máximo 50cm da via pública, na frente do terreno e voltado para a via pública;

- O local de instalação do padrão de entrada deve estar a menos de 30 metros de distância da carga a ser ligada e deve possibilitar o livre acesso pela via pública das equipes técnicas da Cooperativa.

Ligação Trifásica:

| Tipo | C15 – 3 Fases e 1 Neutro |
| --- | --- |
| Tensão de Fornecimento | 380/220V |
| Carga Instalada | 25 até 75kW |
| Demanda Calculada | 26 até 32kVA |
| Condutor Ramal Entrada | 16mm² - cobre isolado |
| Condutor Aterramento | 10mm² - cobre isolado |
| Condutor Proteção | 16mm² - cobre isolado |
| Eletroduto Ramal Entrada | 32mm (1 ...”) |
| Eletroduto Aterramento | 20mm (3/4”) |
| Material Poste | Concreto/Fibra de Vidro |
| Altura Poste | 7m ou 7,5m (engastamento 1,30/1,35m), 8m (engastamento 1,40m) –150 daN |
| Caixa de Proteção | Metálica (50x50) ou policarbonato (50x25) |
| Disjuntor | Trifásico 50A - capacidade de interrupção mínima 5kA |
| DPS | 4 peças–3fase/neutro (capacidade interrupção mínima 20kA, classe 2) |

- A base do poste deve ser concretada;

- Instalar balde de inspeção do aterramento, (inclusive no poste de concreto com caixa acoplada);

- Ancoragem tanto na entrada quanto na saída deve ser com armação secundária (AS11);

- Deve ter o condutor de proteção na saída para o ramal de entrada;

- Instalar a caixa de proteção de modo que a parte superior da face frontal fique a uma altura de 1,60 m com uma tolerância de ± 0,15 m em relação ao piso acabado;

- Os condutores do ramal de entrada, aterramento e proteção devem ser com encordoamento Classe 1 (fio sólido) ou Classe 2 (cabo rígido);

- Cor dos Condutores:

  - Fase: Cores distintas (vermelho, preto, marrom, amarelo...);

  - Neutro: azul-claro;

  - Proteção: verde ou verde-amarelo.

- O padrão deve ser construído nos limites da sua propriedade no máximo 50cm da via pública, na frente do terreno e voltado para a via pública;

- O local de instalação do padrão de entrada deve estar a menos de 30 metros de distância da carga a ser ligada e deve possibilitar o livre acesso pela via pública das equipes técnicas da Cooperativa.

Ligação Trifásica:

| Tipo | C16 – 3 Fases e 1 Neutro |
| --- | --- |
| Tensão de Fornecimento | 380/220V |
| Carga Instalada | 25 até 75kW |
| Demanda Calculada | 32 até 46kVA |
| Condutor Ramal Entrada | 25mm² - cobre isolado |
| Condutor Aterramento | 10mm² - cobre isolado |
| Condutor Proteção | 16mm² - cobre isolado |
| Eletroduto Ramal Entrada | 40mm (1 1/2”) |
| Eletroduto Aterramento | 20mm (3/4”) |
| Material Poste | Concreto/Fibra de Vidro |
| Altura Poste | 7m ou 7,5m (engastamento 1,30/1,35m), 8m (engastamento 1,40m) –200 daN |
| Caixa de Proteção | Metálica (80x60) ou policarbonato (50x25) |
| Disjuntor | Trifásico 63/70A (capacidade de interrupção mínima 5kA) |
| DPS | 4 peças–3fase/neutro (capacidade interrupção mínima 20kA, classe 2) |

- A base do poste deve ser concretada;

- Instalar balde de inspeção do aterramento, (inclusive no poste de concreto com caixa acoplada);

- Ancoragem tanto na entrada quanto na saída deve ser com armação secundária (AS11);

- Deve ter o condutor de proteção na saída para o ramal de entrada;

- Instalar a caixa de proteção de modo que a parte superior da face frontal fique a uma altura de 1,60 m com uma tolerância de ± 0,15 m em relação ao piso acabado;

- Os condutores do ramal de entrada, aterramento e proteção devem ser com encordoamento Classe 1 (fio sólido) ou Classe 2 (cabo rígido);

- Cor dos Condutores:

  - Fase: Cores distintas (vermelho, preto, marrom, amarelo...);

  - Neutro: azul-claro;

  - Proteção: verde ou verde-amarelo.

- O padrão deve ser construído nos limites da sua propriedade no máximo 50cm da via pública, na frente do terreno e voltado para a via pública;

- O local de instalação do padrão de entrada deve estar a menos de 30 metros de distância da carga a ser ligada e deve possibilitar o livre acesso pela via pública das equipes técnicas da Cooperativa.

Ligação Trifásica:

| Tipo | C17 – 3 Fases e 1 Neutro |
| --- | --- |
| Tensão de Fornecimento | 380/220V |
| Carga Instalada | 25 até 75kW |
| Demanda Calculada | 46 até 66kVA |
| Condutor Ramal Entrada | 35mm² - cobre isolado |
| Condutor Aterramento | 10mm² - cobre isolado |
| Condutor Proteção | 16mm² - cobre isolado |
| Eletroduto Ramal Entrada | 50mm (2”) |
| Eletroduto Aterramento | 20mm (3/4”) |
| Material Poste | Concreto/Fibra de Vidro |
| Altura Poste | 7m ou 7,5m (engastamento 1,30/1,35m), 8m (engastamento 1,40m) –200 daN |
| Caixa de Proteção | Metálica (80x60) ou policarbonato (50x25) |
| Disjuntor | Trifásico 100A (capacidade de interrupção mínima 5kA) |
| DPS | 4 peças–3fase/neutro (capacidade interrupção mínima 20kA, classe 2) |

- A base do poste deve ser concretada;

- Instalar balde de inspeção do aterramento, (inclusive no poste de concreto com caixa acoplada);

- Ancoragem tanto na entrada quanto na saída deve ser com armação secundária (AS11);

- Deve ter o condutor de proteção na saída para o ramal de entrada;

- Instalar a caixa de proteção de modo que a parte superior da face frontal fique a uma altura de 1,60 m com uma tolerância de ± 0,15 m em relação ao piso acabado;

- Os condutores do ramal de entrada, aterramento e proteção devem ser com encordoamento Classe 1 (fio sólido) ou Classe 2 (cabo rígido);

- Cor dos Condutores:

  - Fase: Cores distintas (vermelho, preto, marrom, amarelo...);

  - Neutro: azul-claro;

  - Proteção: verde ou verde-amarelo.

- O padrão deve ser construído nos limites da sua propriedade no máximo 50cm da via pública, na frente do terreno e voltado para a via pública;

- O local de instalação do padrão de entrada deve estar a menos de 30 metros de distância da carga a ser ligada e deve possibilitar o livre acesso pela via pública das equipes técnicas da Cooperativa.

Ligação Bifásica:

| Tipo | B3 – 2 Fases e 1 Neutro |
| --- | --- |
| Tensão de Fornecimento | 440/220V |
| Carga Instalada | 15 até 50 kW |
| Demanda Calculada | Até 18 kVA |
| Condutor Ramal Entrada | 10mm² - cobre isolado |
| Condutor Aterramento | 10mm² - cobre isolado |
| Condutor Proteção | 10mm² - cobre isolado |
| Eletroduto Ramal Entrada | 25mm (1”) |
| Eletroduto Aterramento | 20mm (3/4”) |
| Material Poste | Concreto/Fibra de Vidro |
| Altura Poste | 7m ou 7,5m (engastamento 1,30/1,35m), 8m (engastamento 1,40m) –100 daN |
| Caixa de Proteção | Metálica (50x50) ou policarbonato (50x25) |
| Disjuntor | Bifásico 40A (capacidade de interrupção mínima 5kA) |
| DPS | 3 peças–2fase/neutro (capacidade interrupção mínima 20kA, classe 2) |

- A base do poste deve ser concretada;

- Instalar balde de inspeção do aterramento, (inclusive no poste de concreto com caixa acoplada);

- Ancoragem tanto na entrada quanto na saída deve ser com armação secundária (AS11);

- Deve ter o condutor de proteção na saída para o ramal de entrada;

- Instalar a caixa de proteção de modo que a parte superior da face frontal fique a uma altura de 1,60 m com uma tolerância de ± 0,15 m em relação ao piso acabado;

- Os condutores do ramal de entrada, aterramento e proteção devem ser com encordoamento Classe 1 (fio sólido) ou Classe 2 (cabo rígido);

- Cor dos Condutores:

  - Fase: Cores distintas (vermelho, preto, marrom, amarelo...);

  - Neutro: azul-claro;

  - Proteção: verde ou verde-amarelo.

- O padrão deve ser construído nos limites da sua propriedade no máximo 50cm da via pública, na frente do terreno e voltado para a via pública;

- O local de instalação do padrão de entrada deve estar a menos de 30 metros de distância da carga a ser ligada e deve possibilitar o livre acesso pela via pública das equipes técnicas da Cooperativa.

Ligação Bifásica:

| Tipo | B4 – 2 Fases e 1 Neutro |
| --- | --- |
| Tensão de Fornecimento | 440/220V |
| Carga Instalada | 15 até 50 kW |
| Demanda Calculada | 18 até 22 kVA |
| Condutor Ramal Entrada | 16mm² - cobre isolado |
| Condutor Aterramento | 10mm² - cobre isolado |
| Condutor Proteção | 16mm² - cobre isolado |
| Eletroduto Ramal Entrada | 32mm (1 ...”) |
| Eletroduto Aterramento | 20mm (3/4”) |
| Material Poste | Concreto/Fibra de Vidro |
| Altura Poste | 7m ou 7,5m (engastamento 1,30/1,35m), 8m (engastamento 1,40m) –150 daN |
| Caixa de Proteção | Metálica (50x50) ou policarbonato (50x25) |
| Disjuntor | Bifásico de 50A (capacidade de interrupção mínima 5kA) |
| DPS | 3 peças–2fase/neutro (capacidade interrupção mínima 20kA, classe 2) |

- A base do poste deve ser concretada;

- Instalar balde de inspeção do aterramento, (inclusive no poste de concreto com caixa acoplada);

- Ancoragem tanto na entrada quanto na saída deve ser com armação secundária (AS11);

- Deve ter o condutor de proteção na saída para o ramal de entrada;

- Instalar a caixa de proteção de modo que a parte superior da face frontal fique a uma altura de 1,60 m com uma tolerância de ± 0,15 m em relação ao piso acabado;

- Os condutores do ramal de entrada, aterramento e proteção devem ser com encordoamento Classe 1 (fio sólido) ou Classe 2 (cabo rígido);

- Cor dos Condutores:

  - Fase: Cores distintas (vermelho, preto, marrom, amarelo...);

  - Neutro: azul-claro;

  - Proteção: verde ou verde-amarelo.

- O padrão deve ser construído nos limites da sua propriedade no máximo 50cm da via pública, na frente do terreno e voltado para a via pública;

- O local de instalação do padrão de entrada deve estar a menos de 30 metros de distância da carga a ser ligada e deve possibilitar o livre acesso pela via pública das equipes técnicas da Cooperativa.

Ligação Bifásica:

| Tipo | B5 – 2 Fases e 1 Neutro |
| --- | --- |
| Tensão de Fornecimento | 440/220V |
| Carga Instalada | 15 até 50 kW |
| Demanda Calculada | 22 até 30 kVA |
| Condutor Ramal Entrada | 25mm² - cobre isolado |
| Condutor Aterramento | 10mm² - cobre isolado |
| Condutor Proteção | 16mm² - cobre isolado |
| Eletroduto Ramal Entrada | 40mm (1 1/2”) |
| Eletroduto Aterramento | 20mm (3/4”) |
| Material Poste | Concreto/Fibra de Vidro |
| Altura Poste | 7m ou 7,5m (engastamento 1,30/1,35m), 8m (engastamento 1,40m) –200 daN |
| Caixa de Proteção | Metálica (50x50) ou policarbonato (50x25) |
| Disjuntor | Bifásico de 63/70A (capacidade de interrupção mínima 5kA) |
| DPS | 3 peças–2fase/neutro (capacidade interrupção mínima 20kA, classe 2) |

- A base do poste deve ser concretada;

- Instalar balde de inspeção do aterramento, (inclusive no poste de concreto com caixa acoplada);

- Ancoragem tanto na entrada quanto na saída deve ser com armação secundária (AS11);

- Deve ter o condutor de proteção na saída para o ramal de entrada;

- Instalar a caixa de proteção de modo que a parte superior da face frontal fique a uma altura de 1,60 m com uma tolerância de ± 0,15 m em relação ao piso acabado;

- Os condutores do ramal de entrada, aterramento e proteção devem ser com encordoamento Classe 1 (fio sólido) ou Classe 2 (cabo rígido);

- Cor dos Condutores:

  - Fase: Cores distintas (vermelho, preto, marrom, amarelo...);

  - Neutro: azul-claro;

  - Proteção: verde ou verde-amarelo.

- O padrão deve ser construído nos limites da sua propriedade no máximo 50cm da via pública, na frente do terreno e voltado para a via pública;

- O local de instalação do padrão de entrada deve estar a menos de 30 metros de distância da carga a ser ligada e deve possibilitar o livre acesso pela via pública das equipes técnicas da Cooperativa.

Poste Concreto - Caixa Acoplada

Poste Aço - Caixa Policarbonato

Poste Concreto - Caixa Metálica